## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-CC-03
Agua de molde y emergencia
El molde nunca se queda sin agua con acero dentro: emergencia con caudal ≥ 90 % en ≤ 15 s
24 h
teoría (S-21 Instrumentista)
3
pruebas mensuales (OJT)
≤ 15 s
a caudal ≥ 90 % en emergencia
24
meses de vigencia (TD-P07)
1
Paro sin acero
2
Condiciones iniciales
3
Simular la falla
4
Q ≥ 90 % en ≤ 15 s
5
Probar D-2
6
Selectores en auto
Para: S-21 Instrumentista · S-19 Mecánico · S-20 Electricista · S-12 Operador de Púlpito de CC · C-12 · C-06
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: El molde nunca se queda sin agua con acero dentro: emergencia con caudal ≥ 90 % en ≤ 15 s. Principio rector: No se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Tiempo de apertura de XV-1 (≤ 5 s), volumen de la torre y autonomía de la UPS con el OEM · Presión a moldes, T de entrada y química del agua · Regla de barrera fuera de servicio con C-03 / C-16

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, pruebas la emergencia y la dejas lista
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Mantener las cuatro barreras
Bomba de reserva en automático, torre ≥ 90 %, XV-1 falla-abierta y diésel D-1/D-2 con combustible ≥ 75 %.
Probar el cambio a emergencia
Sin acero en CC1 y CC2: XV-1 ≤ 5 s [Validar], diésel ≤ 10 s y caudal en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s.
Cuidar caudal, ΔT y química
Caudal < 90 % o ΔT > 11 °C (CC1) / > 12 °C (CC2) es alarma; conductividad ≤ 100 µS/cm.
Dejar todo en automático
Selectores en automático y ningún candado de prueba olvidado, verificado por 2 personas y firmado.
POR QUÉ IMPORTA
Si el molde se queda sin agua con acero dentro, la cáscara se funde: breakout y explosión agua–metal. La torre y las bombas diésel son la última barrera y solo sirven si entran solas en 15 s. Una prueba mal restablecida deja la máquina colando sin protección.
No se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-12 programa la prueba; C-06 da la ventana sin acero
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el agua de molde y emergencia | RACI
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación | Dueño; programa las pruebas de emergencia y libera | A
S-19 Mecánico de Acería | Bombas, válvulas, intercambiadores, filtros y diésel | R
S-21 Instrumentista | FT, TT, PT, LT, lógica de cambio y calibraciones | R
S-20 Electricista | Motores, CCM, UPS, baterías y arranque del diésel | R
C-06 Supervisor de CC | Autoriza la ventana de prueba; firma la liberación | A (operación)
S-12 Operador de Púlpito de CC | Confirma alarmas y caudales en HMI durante la prueba | R
Tratamiento de aguas | Química del agua de molde | R
C-14 Ingeniero de Confiabilidad | Vibraciones, tendencia de ΔT e incrustación | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Torre por gravedad y diésel: dos barreras en 15 s
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Falla
Pérdida de energía o P bajo PSLL (t = 0)
XV-1 abre
Falla-abierta; ≤ 5 s [Validar]
Torre
Agua por gravedad a los moldes
D-1 arranca
Presión en ≤ 10 s; si no, D-2
Q ≥ 90 %
En todos los moldes en ≤ 15 s
Terminar colada
Operación aplica MS-ACE-09
PRINCIPIO DEL PROCESO
La secuencia es automática; el mantenimiento asegura que cada barrera esté lista cuando se necesite.
No se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
XV-1 abre sin energía y el diésel arranca en 10 s
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: mm-agua-emergencia.svg.
5
LECTURA
Circuito cerrado: tanque, bombas P-1/P-2/P-3 (2 + 1), intercambiador, filtro con ΔP y moldes.
Sin energía o con presión baja, XV-1 abre por resorte y la torre alimenta por gravedad.
Arranca D-1 y, si no da presión en 10 s, D-2. Criterio: caudal en molde ≥ 90 % en ≤ 15 s.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Ningún equipo de las barreras puede quedar fuera
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Bombas P-1/P-2/P-3 | Circular agua de molde | 2 en servicio + 1 reserva | Reserva en automático
Filtros / coladores | Proteger ranuras del molde | Malla ≤ 200 µm [Validar] | ΔP < 0.5 bar
Torre elevada | Agua por gravedad | Volumen ≥ vaciado de máquina [Validar] | Nivel ≥ 90 %
XV-1 (falla-abierta) | Conectar la torre | Abre sin energía (resorte) | Carrera completa ≤ 5 s [Validar]
Bombas diésel D-1/D-2 | Emergencia prolongada | Arranque automático | Diésel ≥ 75 %; baterías cargadas
FT/TT por cara o línea | Alarmas de caudal y ΔT | FT ±1 %; TT ±0.2 °C | Calibrados
UPS de control | Mantener PLC e instrumentos | Autonomía ≥ 30 min [Validar] | Prueba de baterías vigente
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Más de 15 s para llegar a 90 %: no se cuela
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
Caudal cara ancha CC1 | 4,200 L/min | ±5 % | < 90 % alarma | Continuo
ΔT molde CC1 / CC2 | 7.5 / 8 °C | 6–9 / 6–10 °C | > 11 / > 12 °C alarma | Continuo
Caudal por línea CC2 | 2,000 L/min | ±5 % | < 90 % alarma | Continuo
Conductividad | ≤ 50 µS/cm [Validar] | ≤ 100 µS/cm | > 150 µS/cm | Diario
Nivel de torre | 100 % | ≥ 90 % | < 90 % alarma | Continuo / diario
Cambio a emergencia | ≤ 10 s | — | > 15 s: no colar | Mensual; anual apagón
Arranque de diésel | ≤ 10 s a presión | — | No arranca | Semanal
Baterías de arranque 24 V | ≥ 25.5 V [Validar] | — | < 24.5 V | Semanal
POR CONFIRMAR Presión a moldes (típ. 8–10 bar), T de entrada 35 °C, química del agua, aire de atomización y tiempos de la lógica: [Validar con OEM].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Presión a moldes (típ. 8–10 bar), T de entrada 35 °C, química del agua, aire de atomización y tiempos de la lógica: [Validar con OEM].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Sin agua en el molde con acero: breakout y explosión
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Barrera fuera = autorización escrita
C-03 y C-12 autorizan; con la torre o ambos diésel fuera de servicio la máquina no cuela [Validar con C-03 / C-16].
★ LOTO y prueba de energía cero
CCM y selector automático, batería del diésel desconectada; arranque local y remoto rechazado, 0 bar y detector de tensión.
★ Torre y XV-1 solo con máquina parada
La válvula de la torre y la XV-1 se aíslan solo sin acero en la máquina; XV-1 bloqueada mecánicamente.
★ Gases, ruido y químicos
Escape del diésel: CO < 25 ppm, evacuar a 200 ppm. Tanques: confinado (NOM-033). Químicos con EPP y regadera.
EPP OBLIGATORIO
Casco, lentes, guantes y botas de seguridad
Protección auditiva (casa de bombas > 85 dB(A))
Careta y guantes químicos para tratamiento
Arnés y línea de vida en la torre
EPP eléctrico según categoría en CCM
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Sin agua de molde: 15 s para que entre la emergencia
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
9
LECTURA
Caudal < 90 % o ΔT alto: verifica que entra el agua de emergencia en ≤ 15 s.
Si no entra en 15 s, operación cierra olla y distribuidor y evacúa la plataforma a ≥ 10 m.
No se mete agua a un molde sobrecalentado sin OK de C-06 / C-08.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 10
07 · CALIDAD
Caudal, ΔT y química del agua se ven en la cáscara
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
10
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Caudal y ΔT de molde | FT-ACE-001 §4–§5 | Continuo | Cáscara delgada, grietas, breakout
Calidad del agua de molde | ≤ 100 µS/cm; dureza ≤ 0.5 °dH | Diario / semanal | Incrustación, molde caliente, grietas
Agua secundaria por zona | Modelo ±5 % | Continuo | Grietas superficiales e internas
Exactitud de TT de molde | ±0.2 °C | Semestral | ΔT falso: alarmas no confiables
Un TT descalibrado o una ranura incrustada engañan al operador: la alarma llega tarde o no llega.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Doce pasos; siete no admiten error (1/2)
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Programa la prueba | Ventana de paro sin acero en CC1 y CC2; aviso a púlpitos | Autorización de C-06 | C-12
2 | Verifica condiciones | Torre ≥ 90 %; diésel ≥ 75 %; baterías ≥ 25.5 V; XV-1 cerrada; agua a caudal nominal | Todo en rango | S-21, S-19
3 | Prepara registro | Tendencia de FT de moldes a 1 s; cronómetro; observador en XV-1 y en diésel | Registro activo | S-21
★ 4 | Simula la falla | Sin acero y nadie en acoplamientos ni en el escape; dispara las bombas principales desde el CCM | t = 0 registrado | S-20
5 | Observa XV-1 | Tiempo de apertura completa | ≤ 5 s [Validar] | S-19
6 | Observa el diésel | Arranque de D-1 y presión en el cabezal | ≤ 10 s | S-19
★ 7 | Verifica caudal en moldes | Todas las caras (CC1) y todas las líneas (CC2) | ≥ 90 % en ≤ 15 s | S-21, S-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Doce pasos; siete no admiten error (2/2)
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
8 | Sostén 10 min | Vigila el nivel de la torre y la temperatura del diésel | Estable | S-19
★ 9 | Prueba D-2 | Repite la prueba con D-1 bloqueado | D-2 cumple ≤ 10 s | S-19, S-20
★ 10 | Restablece | Arranca bombas principales, cierra XV-1, diésel a automático, repone la torre | Normal; torre ≥ 90 % | S-21, S-19
★ 11 | Verifica selectores | Todos en automático; ningún candado de prueba olvidado | Verificado por 2 personas | S-21, S-12
★ 12 | Libera | Checklist firmado por Mantenimiento y Operación con los tiempos medidos | Firmado por C-12 y C-06 | C-12, C-06
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Diésel que no arranca sin el otro: no se cuela
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Caudal de molde < 90 % | Operación reduce velocidad o termina colada; arrancar reserva | C-06, C-12
ΔT > 11 (CC1) / > 12 °C (CC2) | Con caudal normal: operación reduce velocidad; verificar TT e incrustación | C-08, S-21
Apagón con acero en máquina | Emergencia automática; operación termina la colada (MS-ACE-09) | C-04, C-12
Diésel no arranca en prueba | No colar si el otro diésel no está disponible | C-03, C-12
Nivel de torre baja sin uso | Revisar XV-1 y tuberías | S-19
Conductividad > 150 µS/cm | Revisar intercambiador (agua cruda); purgar | Aguas, C-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel U: demostrar, no asistir
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-21 Instrumentista | U | 24 h | 3 pruebas mensuales | 24 meses
S-19 Mecánico | U | 16 h | 3 pruebas | 24 meses; altura y confinado 12
S-20 Electricista | U | NOM-029 + 8 h | 3 pruebas | 12 meses
S-12 Operador de Púlpito | U | 4 h | Simulacro | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Programa la prueba solo sin acero en CC1 y CC2 y con autorización de C-06
Confirma personal fuera de acoplamientos y escape antes de simular la falla
Verifica caudal ≥ 90 % en ≤ 15 s en todos los moldes y prueba ambos diésel
Restablece bombas, XV-1 y torre ≥ 90 %
Deja selectores en automático con doble verificación y libera con firma
Sabe que no se cuela con la torre o ambos diésel fuera de servicio
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: U (Ejecución Autónoma y Habilitada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
24 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
3 pruebas mensuales
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
24 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-CC-03 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Cuál es el criterio de la prueba de cambio a emergencia?
a) Q ≥ 50 % en ≤ 30 s
b) Q ≥ 90 % en ≤ 15 s
c) Q ≥ 100 % en ≤ 5 s
PREGUNTA 2
¿Cómo abre la XV-1 cuando falla la energía?
a) Con el diésel
b) Por resorte, sin energía
c) Manualmente
PREGUNTA 3
¿Cuándo se hace la prueba mensual de emergencia?
a) Colando a baja velocidad
b) En paro, sin acero en la máquina
c) Solo con CC2 colando
PREGUNTA 4
D-1 no arranca y D-2 está en mantenimiento. ¿Qué pasa con la colada?
a) Se cuela normal
b) No se cuela
c) Se cuela a media velocidad
PREGUNTA 5
¿Qué se verifica al final de la prueba?
a) Solo el nivel de torre
b) Selectores en automático, 2 personas
c) Que D-1 siga encendido
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Q ≥ 90 % en ≤ 15 s — Caudal en todos los moldes ≥ 90 % en ≤ 15 s; más de 15 s bloquea la colada hasta corregir. 2) b) Por resorte, sin energía — Es falla-abierta: al quitarle energía abre por resorte y conecta la torre por gravedad. 3) b) En paro, sin acero en la máquina — Se programa con C-06 en paro, sin acero en CC1 ni CC2. 4) b) No se cuela — Con ambos diésel fuera de servicio la máquina no cuela; avisar a C-03 y C-12. 5) b) Selectores en automático, 2 personas — Todos los selectores en automático y sin candados de prueba, verificado por 2 personas. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas del agua de molde que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
17
1
Más de 15 s: no se cuela
El cambio a emergencia debe dar caudal ≥ 90 % en ≤ 15 s.
2
Torre o ambos diésel fuera: no se cuela
Toda barrera fuera requiere autorización escrita de C-03 y C-12.
3
La prueba se hace sin acero
Paro programado con CC1 y CC2 vacías y autorización de C-06.
4
Todo vuelve a automático
Selectores y XV-1 en automático, verificado por 2 personas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Tiempo de apertura de XV-1 (≤ 5 s), volumen de la torre y autonomía de la UPS con el OEM · Presión a moldes, T de entrada y química del agua · Regla de barrera fuera de servicio con C-03 / C-16