## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · SEGURIDAD · MS-ACE-06
Gases de la Acería
Tu detector es tu nariz: pórtalo encendido, probado y a ≤ 30 cm de la boca, y obedece sus alarmas
4 h
teoría (todo el personal)
25
ppm de CO: sal del área
8
pasos críticos ★
12
meses de vigencia (personal)
1
Bump test
2
Detector bien puesto
3
Horno en depresión
4
A1: salir
5
A2: evacuar sector
6
Reingreso medido
Para: Todo el personal de nave · S-01 · S-06 · S-12 · S-08 · S-15 · S-16 · S-21 · C-04 · C-16
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Tu detector es tu nariz: pórtalo encendido, probado y a ≤ 30 cm de la boca, y obedece sus alarmas. Principio rector: Porta tu detector y obedécelo. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Umbrales CO 25/200 ppm con NOM-010 vigente (alternativa conservadora: 50 ppm para sector) · Frecuencia de prueba de detectores fijos y de válvulas ESD; cierre ≤ 5 s (OEM) · Calibración de detectores portátiles según fabricante

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, reconoces la alarma y sales a tiempo
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Identificar los cinco gases
CO se mezcla; argón se acumula abajo; gas natural e H₂ suben; O₂ alto hace arder la ropa.
Portar y probar el detector
Bump test diario, batería ≥ 12 h, calibración vigente; encendido a ≤ 30 cm de la nariz y la boca.
Responder a la alarma
A1 (CO 25 ppm, O₂ fuera de 19.5–23.5 %, 10 % LEL): sal. A2 (CO 200 ppm, 20 % LEL): evacuación del sector.
No rescatar sin ERA
Si alguien cae en zona con gas: alarma y esperar a la brigada; reingreso solo con medición de C-16.
POR QUÉ IMPORTA
Ninguno de estos gases se ve y casi ninguno se huele. El CO a 1,600 ppm mata en menos de 2 h; el argón desplaza el oxígeno sin aviso; el O₂ alto hace que la ropa arda con violencia; el gas natural explota. El detector personal es la única forma de saberlo a tiempo.
Porta tu detector y obedécelo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
Cada persona porta su detector; C-04 evacúa el sector
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace con los gases | RACI
C-16 Especialista de Seguridad | Dueño; mapa de detectores fijos; límites de alarma; NOM-010 | A
C-04 Jefe de Turno | Ordena evacuaciones de sector; coordina la respuesta | R
C-12 / S-21 Instrumentista | Mantiene y calibra detectores fijos y portátiles | R
S-01, S-06, S-12 Púlpitos | Vigilan detectores fijos y cortan el suministro de gas | R
S-16 Operador de Corte | Oxicorte sin fugas; revisa mangueras | R
Todo el personal de nave | Porta detector personal probado; obedece las alarmas | R
C-07 / C-08 Ingenieros de Proceso | Ajustes que reducen emisiones (horno −5 a −15 Pa) | C
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
La alarma decide: A1 sales tú, A2 sale el sector
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Bump test
Batería ≥ 12 h; calibración vigente
Portar
Autocero en aire limpio; ≤ 30 cm
Vigilar
Fijos en HMI; horno −5 a −15 Pa
A1
Sal a verde; avisa lugar y lectura
A2
C-04 evacúa el sector; corte ESD
Sin ERA no
Alarma y espera a la brigada
Reingreso
CO < 25 ppm, O₂ OK, < 10 % LEL
Entregar
Descarga de picos y carga
PRINCIPIO DEL PROCESO
Con 10 % LEL no se opera ningún interruptor: el gas se corta desde la válvula remota.
Porta tu detector y obedécelo.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Con fuga de gas: sal contra el viento, sin chispas
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-emergencia-arbol-decision.svg.
5
LECTURA
Rama E: CO ≥ 25 ppm sal; CO ≥ 200 ppm evacúa el sector.
O₂ < 19.5 % o > 23.5 %: no entres y sal contra el viento por la ruta.
Sin chispas: corta el gas con la válvula remota, no con interruptores.
Reingreso solo de la brigada con ERA y medición continua.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
03 · EL PROCESO
En el LF el argón puede acumularse bajo la plataforma
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: lf-horno-olla.svg.
6
LECTURA
La agitación fuerte usa 400–600 NL/min de argón.
El argón pesa 1.38 veces el aire: se acumula en fosas y sótanos.
Una fuga en conexiones se aísla y se mide O₂ en la zona.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 7
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Detector probado cada día; fijos y ESD cada mes
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Detector personal multigás | Protección individual | O₂, CO, LEL, H₂S; alarmas A1/A2 | Bump test diario
Detectores fijos de CO | Plataformas, torreta, casa de bolsas | Sirena y luz local y en púlpito | Prueba con gas mensual [Supuesto]
Detectores fijos de O₂ | Estaciones de Ar/N₂/O₂, fosas, LF | Alarma < 19.5 % y > 23.5 % | Prueba mensual [Supuesto]
Detectores fijos de LEL | Gas natural, precalentadores | 10 % y 20 % LEL; corte a 20 % | Prueba mensual
Válvulas ESD de GN y O₂ | Corte remoto del suministro | Cierre ≤ 5 s [Validar con OEM] | Prueba trimestral [Supuesto]
Arrestaflamas y antirretorno | Oxicorte y precalentadores | En cada línea | Inspección mensual
ERA | Rescate y reingreso | ≥ 30 min | Presión ≥ 90 %
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 8
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
25 y 200 ppm, 19.5–23.5 % y 10/20 % LEL mandan
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
8
Gas | A1: acción individual | A2: acción de sector | Referencia
CO | 25 ppm: sal | 200 ppm: evacuar sector | NOM-010 [Verificar]
O₂ bajo | < 19.5 %: sal | Fijo < 19.5 %: evacuar | NOM-033
O₂ alto | > 23.5 %: sal, sin chispas | Fijo: aislar O₂, evacuar | NOM-033
Gas natural / H₂ | 10 % LEL: sal, corta gas | 20 % LEL: evacuar, corte | NOM-033
Confinado: entrada | < 10 % LEL | Caliente: ≤ 1 % lectura | MS-ACE-05
Presión del horno | −5 a −15 Pa | > 0 Pa: alejar personal | FT-ACE-001
Reingreso | CO < 25 ppm | O₂ OK y < 10 % LEL | Mide C-16
POR CONFIRMAR CO: IDLH 1,200 ppm (NIOSH); 200 ppm = techo NIOSH. Todos los valores normativos [Verificar con la NOM vigente / SSO].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] CO: IDLH 1,200 ppm (NIOSH); 200 ppm = techo NIOSH. Todos los valores normativos [Verificar con la NOM vigente / SSO].

## Slide 9
06 · SEGURIDAD
Gases que no se ven ni se huelen: el detector avisa
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
9
★ Detector personal probado y bien puesto
Bump test diario; encendido en aire limpio; a ≤ 30 cm de nariz y boca, sin cubrir con ropa.
★ Horno en depresión
DES en operación y presión −5 a −15 Pa. Si es positiva: reducir O₂ y potencia y alejar al personal de la puerta.
★ Corte remoto y arrestaflamas
Válvulas ESD de gas natural y O₂; arrestaflamas y antirretorno en oxicorte y precalentadores.
★ Rescate solo con ERA
Nadie entra a una zona con gas sin ERA. Alarma, esperar a la brigada; reingreso con medición de C-16.
EPP OBLIGATORIO
Detector multigás encendido a ≤ 30 cm de la boca
Ropa sin grasa ni aceite cerca de O₂
Prohibido soplar la ropa con oxígeno
Respirador P100 para humos según evaluación
ERA solo para brigada en rescate y reingreso
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 10
06 · SEGURIDAD
El detector solo protege en la zona respiratoria
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-epp-acería.svg.
10
LECTURA
El detector va a ≤ 30 cm de la nariz y la boca.
Cubierto por la ropa o en la cintura lee tarde.
Es obligatorio en hornos, LF, torreta, fosas y casa de bolsas.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Ubicar en la figura dónde está cada persona durante el proceso. PUNTOS A CERRAR: Distancias y rutas de escape: preguntar a cada participante la suya.

## Slide 11
07 · CALIDAD
Detector descargado: cada pico de CO se investiga
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
11
Qué se controla | Criterio | Cómo y cuándo | Si falla
Bump test y calibración | Pasa; calibración vigente | Diario; registro | Detector fuera de uso
Descarga de detectores | Picos > 25 ppm CO investigados | Al entregar el detector | Exposición sin atender
Detectores fijos | Mapa y prueba mensual | C-16 / S-21 | Zona sin detección
Válvulas ESD | Cierre probado | Trimestral [Supuesto] | Fuga sin corte
Evaluación NOM-010 | Agentes químicos y exámenes | C-16 y servicio médico | Exposición crónica
Sello de argón en CC | Sin entrada de aire | Continuo en HMI | Reoxidación, N alto en acero, clogging
Cada pico de CO sobre 25 ppm en un detector personal se investiga hasta encontrar la fuente.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Diez pasos; ocho no admiten error (1/2)
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Recoge y prueba tu detector | Bump test en la estación; batería ≥ 12 h y fecha de calibración vigente | Pasa la prueba | Todos
★ 2 | Pórtalo bien | Enciéndelo en aire limpio (autocero); a ≤ 30 cm de nariz y boca, sin cubrirlo | Visible y encendido | Todos
3 | Revisa fijos en HMI | Al inicio del turno: sin fallas ni alarmas activas | Todos en línea | Púlpitos
★ 4 | Vigila la presión del horno | −5 a −15 Pa; si es positiva, aleja al personal de la puerta y de la bóveda | Presión negativa | S-01
★ 5 | Responde a A1 | CO 25 ppm, O₂ fuera de 19.5–23.5 % o 10 % LEL: sal a verde; avisa lugar y lectura | Salida inmediata | Todos
★ 6 | Responde a A2 | CO 200 ppm, 20 % LEL o alarma de fijo: C-04 evacúa el sector y corta el gas por ESD | Sector evacuado | C-04, púlpitos
★ 7 | No rescates sin ERA | Si alguien cae en zona con gas: alarma, no entres, espera a la brigada | Sin víctimas adicionales | Todos
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
08 · PASO A PASO
Diez pasos; ocho no admiten error (2/2)
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
13
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Reingresa con medición | C-16 o brigada con ERA mide: CO < 25 ppm, O₂ 19.5–23.5 %, < 10 % LEL; caliente ≤ 1 % | Lecturas registradas | C-16
★ 9 | Revisa oxicorte | Mangueras, arrestaflamas y antirretorno antes de encender; secuencia OEM; agua jabonosa en frío | Sin fugas | S-16/S-15/S-08
10 | Entrega el detector | Descarga los datos de picos de exposición y ponlo a cargar | Datos registrados | Todos
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 14
09 · CONDICIONES ANORMALES
Mareo sin alarma también es señal: sal a aire limpio
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
14
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Dolor de cabeza o mareo sin alarma | Sal a aire limpio; servicio médico; revisa el detector | C-04, médico
Persona inconsciente en LF o fosa | Alarma; no entres sin ERA; brigada | C-04
Llama o chispas anormales en ropa | Aléjate; sin ignición; aísla O₂ | C-04
Olor a gas o sonido de fuga | Sal; no operes interruptores; ESD | C-04
Detector fijo en falla | Detector portátil en la zona hasta su reparación | S-21
Presión positiva del horno | Reduce O₂ y potencia; evacúa la plataforma | C-05, C-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel L para todo el personal de nave
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
15
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
Todo el personal de nave | L | 4 h | Demostración | 12 meses
S-01, S-06, S-12 Púlpitos | U | 6 h | 5 eventos o simulador | 24 meses
S-08, S-15, S-16 Oxicorte | U | 6 h | 10 encendidos | 24 meses
S-21 Detectores | O | 16 h | 10 calibraciones | 24 meses
C-04, C-16 | O | 8 h | Simulacro | 24 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Hace el bump test y porta el detector en la zona respiratoria
Explica las alarmas CO 25/200 ppm, O₂ 19.5/23.5 %, 10/20 % LEL y su acción
Sabe que el argón no se huele y se acumula abajo
Se niega a rescatar sin ERA y activa la alarma
Revisa arrestaflamas, antirretornos y mangueras antes de encender oxicorte
En púlpito vigila la presión del horno y aleja al personal si es positiva
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: L (Aprendizaje y Práctica Supervisada). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 16
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
16
1
Teoría
4 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
Demostración
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 17
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MS-ACE-06 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
17
PREGUNTA 1
Tu detector marca CO 25 ppm. ¿Qué haces?
a) Sigo trabajando
b) Salgo a zona verde y aviso
c) Apago el detector
PREGUNTA 2
¿Con qué lectura de CO C-04 evacúa el sector?
a) 50 ppm
b) 200 ppm
c) 1,200 ppm
PREGUNTA 3
¿Dónde se acumula el argón?
a) Arriba, en el techo
b) Abajo: fosas y sótanos
c) Se mezcla igual
PREGUNTA 4
Hueles gas natural cerca de un precalentador. ¿Qué NO haces?
a) Salir del área
b) Operar un interruptor
c) Avisar a C-04
PREGUNTA 5
¿A qué distancia de la nariz y la boca va el detector personal?
a) ≤ 30 cm
b) En la cintura
c) En el casco trasero
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Salgo a zona verde y aviso — A1: CO 25 ppm, sal a aire limpio y avisa. No reingreses hasta < 25 ppm. 2) b) 200 ppm — A2: 200 ppm (techo NIOSH), evacuación del sector; solo brigada con ERA. 3) b) Abajo: fosas y sótanos — Densidad 1.38: baja y desplaza el O₂ sin olor ni aviso. 4) b) Operar un interruptor — Un interruptor puede ser la chispa. Sal, avisa y corta el gas con la válvula ESD. 5) a) ≤ 30 cm — En la zona respiratoria, ≤ 30 cm y sin cubrir con ropa, para leer lo que respiras. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 18
11 · CIERRE
Reglas de los gases que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: visto bueno técnica, seguridad, laboral, diseño instruccional.
18
1
Porta tu detector y obedécelo
Probado, encendido y en la zona respiratoria todo el turno.
2
A1 sales tú; A2 sale el sector
CO 25/200 ppm; O₂ 19.5–23.5 %; gas natural 10/20 % LEL.
3
Nunca rescates sin ERA
Alarma y brigada. Un rescate improvisado multiplica las víctimas.
4
Nunca soples la ropa con oxígeno
La ropa enriquecida con O₂ arde con violencia.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Umbrales CO 25/200 ppm con NOM-010 vigente (alternativa conservadora: 50 ppm para sector) · Frecuencia de prueba de detectores fijos y de válvulas ESD; cierre ≤ 5 s (OEM) · Calibración de detectores portátiles según fabricante