## Slide 1
CAPACITACIÓN TÉCNICA · MANTENIMIENTO · MM-EAF-04
Transformador y MT
Maniobrar con las 5 reglas de oro y mantener el transformador de 140 MVA por aceite, gases y pruebas
40 h
teoría (S-20 maniobra MT)
5
maniobras supervisadas (OJT)
13
pasos críticos ★
12
meses de vigencia (NOM-029)
1
Licencia de maniobra
2
Desconectar y bloquear
3
Verificar 0 V
4
Aterrizar y delimitar
5
Pruebas y protecciones
6
Restituir y liberar
Para: S-20 Electricista (MT certificado) · S-21 Instrumentista · S-01 Operador de Púlpito · C-12 · C-05
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
1
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Objetivo del curso: Maniobrar con las 5 reglas de oro y mantener el transformador de 140 MVA por aceite, gases y pruebas. Principio rector: Sin licencia de maniobra, sin 0 V verificado y sin tierras visibles, nadie toca. PUNTOS A CERRAR: Presentar a los participantes, el objetivo y la ruta de certificación (teoría → OJT → evaluación práctica). [POR CONFIRMAR] Voltaje primario del transformador (34.5 kV supuesto) y estudio de arc flash · Límites de temperatura, megger e intervalos de OLTC e interruptor con el OEM · Compartimento de aceite del OLTC separado

## Slide 2
01 · OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al terminar, maniobras MT con las 5 reglas de oro
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
2
Aplicar las 5 reglas de oro
Desconectar, prevenir reconexión, verificar ausencia de tensión, aterrizar y cortocircuitar, delimitar la zona.
Verificar 0 V sin atajos
Detector probado en fuente conocida, 3 fases y otra vez en fuente conocida; tierras en primario y secundario.
Leer aceite, gases y pruebas
Rigidez ≥ 50 kV, humedad ≤ 15 ppm, C₂H₂ ≤ 1 ppm, PI ≥ 1.5, Tan δ ≤ 0.5 %, TTR ±0.5 %.
Restituir con conteo
Tierras retiradas = colocadas, protecciones probadas y personal contado fuera antes de energizar en vacío.
POR QUÉ IMPORTA
El primario trabaja a 34.5 kV [Supuesto]: un contacto o un arco en maniobra es fatal o deja quemaduras graves. El transformador de 140 MVA sufre cortocircuitos del arco y miles de operaciones de OLTC e interruptor; si falla, el horno se detiene y la secuencia de CC se pierde.
Sin licencia de maniobra, sin 0 V verificado y sin tierras visibles, nadie toca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada objetivo como una conducta observable que se evaluará en campo. PUNTOS A CERRAR: Confirmar que cada participante sabe en qué rol ejecutará el proceso.

## Slide 3
02 · ROLES Y RESPONSABILIDADES
C-12 emite la licencia; solo S-20 certificado maniobra
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
3
Rol | Qué hace en el transformador y la maniobra | RACI
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación | Dueño; emite licencia de maniobra, autoriza pruebas y libera | A
S-20 Electricista (MT certificado) | Maniobras, LOTO eléctrico, tierras, pruebas y mantenimiento | R
S-21 Instrumentista | Relés de protección, transmisores y monitor de DGA en línea | R
S-01 Operador de Púlpito | Lleva el arco a cero, abre el interruptor; firma la liberación | R
C-05 Supervisor de Hornos | Autoriza la indisponibilidad del horno | A (operación)
C-14 Ingeniero de Confiabilidad | Tendencias de DGA, Tan δ y termografía; RCA | C
C-16 Especialista de Seguridad | Arco eléctrico, distancias y EPP | C
Laboratorio acreditado (REPSE) | DGA, fisicoquímicos y pruebas especiales (SFRA) | R (externo)
Notes: CÓMO EXPLICARLA: R = ejecuta · A = dueño y responsable final · C = consultado · I = informado. PUNTOS A CERRAR: Cada participante identifica su renglón y a quién escala.

## Slide 4
03 · EL PROCESO
Cinco reglas de oro antes de tocar cualquier celda
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
4
Licencia
Unifilar actualizado; firma C-12 y C-05
Arco a cero
S-01 abre el interruptor desde púlpito
1. Desconectar
Verifica abierto; extrae o abre
2. Bloquear
Candado y tarjeta personales
3. Verificar 0 V
Fuente conocida, 3 fases, fuente
4. Aterrizar
Cuchillas y tierras en ambos lados
5. Delimitar
Barreras y señales
Trabajo y pruebas
Aceite, pruebas, OLTC, protecciones
Restituir
Conteo de tierras; vacío; liberación
PRINCIPIO DEL PROCESO
Las cinco reglas de oro van en orden y completas; saltarse una es exponerse a la tensión.
Sin licencia de maniobra, sin 0 V verificado y sin tierras visibles, nadie toca.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Recorrer el flujo de izquierda a derecha; señalar las compuertas de decisión. PUNTOS A CERRAR: Qué pasa si una condición previa no se cumple: no se avanza.

## Slide 5
03 · EL PROCESO
Interruptor extraído, seccionador y tierras visibles
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Figura: ms-loto-puntos-eaf.svg.
5
LECTURA
El interruptor de AT del horno se abre, se extrae (rack-out) y se bloquea con candado.
Seccionador abierto y puesta a tierra aplicada: solo S-20 con autorización NOM-029.
S-20 mide ausencia de tensión con detector probado antes y después: 0 V en las 3 fases.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Usar la figura para ubicar cada componente en planta. PUNTOS A CERRAR: Pedir a un participante que explique la figura con sus palabras.

## Slide 6
04 · EQUIPOS Y MAQUINARIA
Nueve equipos; las protecciones deben estar probadas
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
6
Equipo | Función | Especificación clave | Verificar antes
Transformador del horno | Alimentar el arco | 140 MVA; secundario ≤ 1,200 V | Protecciones en servicio; DGA normal
OLTC | Cambiar el voltaje bajo carga | Aceite separado [Validar] | Contador dentro del intervalo OEM
Intercambiador aceite–agua | Enfriar el aceite | P de aceite > P de agua; tubo doble | Detector de fuga sin alarma
Interruptor de vacío | Conectar y desconectar el horno | Muchas operaciones por día; contador | Desgaste de contactos en OEM
Seccionador y cuchillas de tierra | Aislamiento visible y tierra | Enclavamiento con el interruptor | Enclavamiento probado
Buchholz, alivio y protección OLTC | Detectar falla interna | Alarma y disparo | Probados con aire o botón
Relé multifunción | 87T, 50/51, 51N, 49 | Ajustes del estudio de coordinación | Inyección secundaria vigente
Notes: CÓMO EXPLICARLA: La columna resaltada es lo que se verifica ANTES de operar. PUNTOS A CERRAR: Equipo que no pasa la verificación = no se opera; se reporta. [POR CONFIRMAR] Especificaciones marcadas en la tabla

## Slide 7
05 · PARÁMETROS DE OPERACIÓN
Acetileno creciente o PI < 1.25: no se energiza
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
7
Especificación | Objetivo | Tolerancia | Límite / rechazo | Frecuencia
T de aceite superior | ≤ 70 °C | ≤ 80 °C | Alarma 85; disparo 95 °C | Continuo
T de devanado (49) | ≤ 90 °C | ≤ 100 °C | Alarma 105; disparo 115 | Continuo
Rigidez del aceite | ≥ 60 kV | ≥ 50 kV | < 40 kV | Trimestral
Humedad en aceite | ≤ 10 ppm | ≤ 15 ppm | > 20 alerta; > 30 acción | Trimestral
C₂H₂ en tanque (DGA) | 0 ppm | ≤ 1 ppm | > 1; si crece, evaluar | Mensual
Índice de polarización | ≥ 2.0 | ≥ 1.5 | < 1.25: no energizar | Anual
Tan δ de devanados | ≤ 0.3 % | ≤ 0.5 % | > 0.7 o +0.2 vs. base | Anual
Prueba de protecciones | Disparo según ajuste | ±5 % tiempo/corriente | No dispara: no energizar | Anual
POR CONFIRMAR Primario 34.5 kV [Supuesto]. Límites de temperatura, megger ≥ 1,000 MΩ e intervalos de OLTC e interruptor: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada renglón: objetivo, rango normal, alarma y la acción (columna resaltada). PUNTOS A CERRAR: Ejercicio: dar un valor fuera de rango y pedir la acción correcta. [POR CONFIRMAR] Primario 34.5 kV [Supuesto]. Límites de temperatura, megger ≥ 1,000 MΩ e intervalos de OLTC e interruptor: [Validar con OEM / Ingeniería de Mantenimiento].

## Slide 8
06 · SEGURIDAD
Media tensión y arco eléctrico: errores sin regreso
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE.
8
★ Licencia y 5 reglas de oro
Licencia de C-12 con unifilar; solo personal certificado NOM-029 con autorización escrita del patrón.
★ LOTO eléctrico y energía cero
Interruptor extraído, seccionador con candado, cuchillas y tierras; detector probado antes y después; cierre y OLTC rechazados.
★ Arco eléctrico en maniobra
Maniobra remota cuando exista; EPP arc-rated según IEEE 1584 (típ. ≥ 40 cal/cm² en celdas MT [Validar]).
★ Retroalimentación y energía guardada
Tierras en ambos lados del punto de trabajo; descargar capacitores RC y resortes del interruptor.
EPP OBLIGATORIO
Ropa y careta arc-rated de la categoría de la celda
Guantes dieléctricos con protector de cuero
Botas dieléctricas y casco clase E
Lentes de seguridad
Pértiga y detector de tensión certificados
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Los controles con ★ son críticos: si fallan puede haber una fatalidad. Se evalúan en la certificación. PUNTOS A CERRAR: Cualquier persona puede y debe detener el trabajo si un control crítico no está.

## Slide 9
07 · CALIDAD
Un OLTC bloqueado alarga la colada y sube los kWh/t
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual.
9
Variable | Especificación | Cómo y cuándo | Si falla
Perfil de potencia disponible | Todas las derivaciones del OLTC | Prueba funcional tras mantenimiento | Tap-to-tap > 55 min; T fuera de ±15 °C
Energía específica | 560–620 kWh/t | KPI diario (C-07) | Energía alta por derivación bloqueada
Paros del horno por transformador | 0 | Mensual en CMMS | Pierde secuencia en CC; reoxidación
El transformador no toca el acero, pero un paro no programado rompe la secuencia de colada continua.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Relacionar cada variable con el defecto que causa aguas abajo. PUNTOS A CERRAR: Quién registra cada variable y dónde.

## Slide 10
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; trece no admiten error (1/3)
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
10
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 1 | Planea | Licencia de maniobra con unifilar actualizado, lista de pasos y responsables | Firmada por C-12 y C-05 | C-12
2 | Charla previa | Revisa pasos, EPP, distancias y rescate | Todos entienden su papel | C-12, S-20
★ 3 | Lleva el arco a cero | Sube electrodos y abre el interruptor desde el púlpito | Indicación abierto | S-01
★ 4 | Verifica abierto | Indicador eléctrico e indicador mecánico del interruptor | Ambos en abierto | S-20
★ 5 | Desconecta | Extrae el interruptor o abre el seccionador con EPP arc-rated | Aislamiento visible | S-20
★ 6 | Bloquea | Candado y tarjeta personales en interruptor, seccionador y CCM de auxiliares | Candados puestos | S-20, S-21
★ 7 | Verifica ausencia de tensión | Detector MT: fuente conocida, 3 fases, fuente conocida | 0 V en las 3 fases | S-20
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 11
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; trece no admiten error (2/3)
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
11
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 8 | Aterriza | Cierra cuchillas de tierra; tierras temporales en primario y secundario | Tierras visibles | S-20
★ 9 | Delimita | Barreras y señales; libera el área de trabajo | Zona delimitada | S-20
10 | Toma muestra de aceite | Válvula de muestreo, jeringa de vidrio sin burbujas, etiqueta | Muestra válida | S-20
★ 11 | Pruebas eléctricas | Quita tierras solo del devanado bajo prueba; megger 5 kV, PI, Tan δ, TTR; descarga y repón tierras | En tabla y tierras repuestas | S-20
12 | Interruptor y OLTC | Mantenimiento según manual OEM y contador | Contactos ≤ 1.2 × fábrica | S-20
★ 13 | Prueba protecciones | Inyección secundaria de 87T, 50/51, 51N; disparo real de Buchholz y OLTC | Disparo correcto | S-21
★ 14 | Restituye | Retira tierras con conteo contra registro, abre cuchillas de tierra, retira candados | Tierras contadas = puestas | S-20
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 12
08 · PASO A PASO
Dieciséis pasos; trece no admiten error (3/3)
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. ★ = paso crítico, se evalúa en la certificación.
12
# | Paso | Cómo hacerlo y qué medir | Criterio | Rol
★ 15 | Energiza en vacío | Personal contado fuera y barreras de celda repuestas; cierra sin arco; ruido y magnetización | Sin alarmas; conteo registrado | S-20, S-01
★ 16 | Libera | Checklist de liberación firmado por Mantenimiento y Operación | Firmado por C-12 y C-05 | C-12, C-05
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Leer cada paso y demostrar en campo o simulador los pasos ★ (renglones resaltados). PUNTOS A CERRAR: Los pasos ★ no se omiten ni se cambian de orden.

## Slide 13
09 · CONDICIONES ANORMALES
Disparo por Buchholz o 87T: no se re-energiza
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Serie MS-ACE-09 para emergencias.
13
Síntoma | Acción inmediata | Avisar a
Disparo por Buchholz o 87T | No re-energizar; DGA urgente y pruebas | C-12, C-10, C-05
Alarma Buchholz (gas acumulado) | Toma muestra de gas del relé y de aceite | C-12
C₂H₂ creciente en tanque | Evaluar sacar de servicio con el OEM | C-12, C-14
Alarma de fuga aceite–agua | Aislar el intercambiador; revisar humedad en aceite | C-12
Aceite > 85 °C | Reducir potencia; revisar bombas y agua | S-01, S-20
OLTC no cambia | Bloquear el OLTC en derivación segura; revisar | S-20, C-07
Punto caliente ΔT > 30 °C | Programar paro para reapriete | C-12
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Practicar cada renglón como simulacro de mesa: síntoma → acción → a quién avisar. PUNTOS A CERRAR: Nadie improvisa: si no está aquí, se detiene y se escala al supervisor.

## Slide 14
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
Certificación nivel O y autorización NOM-029
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. TD-P07. ILUO: I Introducción · L Práctica supervisada · U Ejecución autónoma · O Dominio e instrucción.
14
I
Introducción y Conocimiento
L
Aprendizaje y Práctica Supervisada
U
Ejecución Autónoma y Habilitada
O
Dominio, Optimización e Instrucción
Rol | ILUO | Teoría | OJT supervisado | Vigencia
S-20 Electricista (maniobra MT) | O | 40 h | 5 maniobras | 12 meses; autorización NOM-029
S-20 Electricista (pruebas) | U | 24 h + termografía I | 2 campañas anuales | 12 meses
S-21 Instrumentista | U | 24 h + NOM-029 | 2 pruebas | 12 meses
C-12 Supervisor | O | Licencias y protecciones | — | 12 meses
PASOS ★ QUE SE EVALÚAN
Tramita la licencia; verifica abierto con doble indicación y extrae con EPP arc-rated
Coloca candado y tarjeta personales en cada punto de aislamiento
Verifica 0 V con detector probado antes y después; coloca tierras en ambos lados; delimita
Repone las tierras tras cada prueba y prueba las protecciones antes de energizar
Cuenta tierras al restituir y personal fuera antes de energizar en vacío
Libera con checklist firmado por C-12 y C-05
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Nivel requerido: O (Dominio, Optimización e Instrucción). La evaluación es práctica, ante evaluador certificado, sobre los pasos ★. PUNTOS A CERRAR: Quien no demuestra todos los pasos ★ queda "aún no competente" y repite OJT dirigido.

## Slide 15
10 · COMPETENCIA Y CERTIFICACIÓN
De la teoría a la certificación en seis pasos
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Registro de competencia en IMaS; constancia DC-3/SIRCE (obligación STPS).
15
1
Teoría
40 h
2
Autoevaluación
≥ 80 %
3
OJT supervisado
5 maniobras
4
Evaluación práctica ★
100 % pasos ★
5
Registro IMaS y DC-3/SIRCE
≤ 10 días hábiles
6
Recertificación
12 meses; autorización NOM-029
REGLAS DE LA CERTIFICACIÓN
La certificación vale solo para el proceso y el rol evaluados; se suspende tras un incidente grave hasta reevaluar.
El trabajador con experiencia puede solicitar la evaluación directa como examen de suficiencia (LFT art. 153-U).
Sin certificación vigente no se ejecuta la tarea crítica: el permiso de trabajo lo bloquea.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Explicar la ruta completa y los tiempos. PUNTOS A CERRAR: Aclarar que la evaluación no es sanción: es la evidencia de que la persona puede trabajar segura.

## Slide 16
10 · AUTOEVALUACIÓN
Autoevaluación: cinco preguntas antes del OJT
Fuente: manual MM-EAF-04 v0.2 (Borrador para validación) y FT-ACE-001 v0.3. Material de capacitación; no sustituye al manual. Respuestas en las notas del orador.
16
PREGUNTA 1
¿Cuál es el orden correcto de las 5 reglas de oro?
a) Aterrizar, desconectar, verificar
b) Desconectar, bloquear, 0 V, tierra, zona
c) Verificar, aterrizar, desconectar
PREGUNTA 2
¿Cómo se usa el detector de tensión MT?
a) Solo en las 3 fases
b) Fuente conocida, 3 fases, fuente
c) Una fase basta
PREGUNTA 3
El índice de polarización salió en 1.2. ¿Qué procede?
a) Energizar
b) No energizar y secar
c) Repetir en un año
PREGUNTA 4
Dispara la protección Buchholz. ¿Qué haces?
a) Re-energizar una vez
b) No re-energizar; DGA urgente
c) Bloquear el OLTC y seguir
PREGUNTA 5
Al restituir, ¿qué se verifica con las tierras temporales?
a) Que estén limpias
b) Número retirado = número colocado
c) Que queden en el primario
CRITERIO
Mínimo 4 de 5 correctas
Con 4 o más pasas al OJT supervisado. Con menos, repasa el manual con tu instructor y repite la autoevaluación.
Notes: RESPUESTAS: 1) b) Desconectar, bloquear, 0 V, tierra, zona — Desconectar, prevenir reconexión, verificar ausencia de tensión, aterrizar y cortocircuitar, delimitar la zona. 2) b) Fuente conocida, 3 fases, fuente — Se prueba en fuente conocida antes y después para confirmar que el detector funciona. 3) b) No energizar y secar — PI < 1.25 es rechazo: no se energiza; se seca y se diagnostica. Objetivo ≥ 2.0. 4) b) No re-energizar; DGA urgente — Buchholz o 87T indican falla interna: no se re-energiza hasta DGA y pruebas; avisar a C-12, C-10 y C-05. 5) b) Número retirado = número colocado — Se cuentan contra el registro: una tierra olvidada provoca un cortocircuito al energizar. CÓMO EXPLICARLA: dar 5 minutos; revisar en grupo. PUNTOS A CERRAR: mínimo 4 de 5 correctas para pasar a OJT.

## Slide 17
11 · CIERRE
Reglas de la alta tensión que no se negocian
Siguiente paso: OJT supervisado y evaluación práctica (TD-P07); registro en IMaS y DC-3/SIRCE. Validación: pendiente.
17
1
Sin licencia de maniobra no se toca
Firmada por C-12 y C-05, con unifilar actualizado.
2
Sin 0 V verificado no hay trabajo
Detector probado antes y después, en las 3 fases.
3
Tierras en ambos lados, contadas
Primario y secundario; al restituir, retiradas = colocadas.
4
Solo S-20 certificado maniobra MT
NOM-029 vigente (12 meses) y autorización escrita del patrón.
Notes: CÓMO EXPLICARLA: Cerrar con las reglas que no se negocian; cada participante repite la regla más importante para su rol. PUNTOS A CERRAR: Agendar OJT con el supervisor y el evaluador. [POR CONFIRMAR] Voltaje primario del transformador (34.5 kV supuesto) y estudio de arc flash · Límites de temperatura, megger e intervalos de OLTC e interruptor con el OEM · Compartimento de aceite del OLTC separado